图信大楼中央空调维保服务采购需求
	项目名称
	图信大楼中央空调维保服务

	采购内容
	采用“全包”方式，委托维修保养服务项目。服务期限：自 2026 年 6 月 10 日至 2027 年 6 月 9 日止。

	服务范围
	495台室内机，38台室外机（品牌：麦克维尔、日立）

	服务要求
	按要求为中央空调设备提供维修保养服务，全年预算价为9.5万元

	备注
	“全包”：包含压缩机、主机电脑板、所有配件等相关维保材料以及人工、工具、运输、消耗材料、冷媒、利润、税金等；其中，消耗材料是指维保过程中的常用材料，如制冷剂、传感器、螺丝、电线、生料带、胶布、橡塑保温管、扎带、机油、黄油、焊丝、焊膏等等。不包含因装修需要的移机、增加风管、增加或移动出风口、因不可抗因素造成空调损坏（如因不可抗拒的自然灾害或使用环境恶劣造成损坏、其他施工方线路改造造成损坏）等的改造维修项目。


一、中央空调系统维保内容及要求：

(一).空调主机部分：
1.检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常；
2.检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏；是否需要补充制冷剂；
3.检查压缩机运转电流是否正常；
4.检查压缩机运转声音是否正常；
5.检查压缩机的工作电压是否正常；
6.检查压缩机油位，颜色是否正常；
7.检查压缩机油压、油温是否正常；
8.检查空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况；
9.检查空调主机各接线端子有无松动；
10.检查电脑板、感温探头阻值是否正常；
11.检查空调主机空气开关是否正常；交流接触器、热保护器是否良好；
(二)风系统的检查：
1.检查风机盘管出风的风量是否正常；
2.检查风机盘管回风的回风滤网是否聚积灰尘；
3.检查出风温度是否正常；
(三)中央空调系统定期做维护保养（每半年最少1次）
1.了解设备、系统运行情况是否良好；
2.检查设备、系统的运行工作纪录；判断是否有故障；
(五)中央空调检修内容
1.正常运转中的检修 
(1)查压缩机冷冻油的油压及油量。 

(2)系统探漏（制冷剂），发现漏点及时处理。 
(3)检查有无不正常的声响、震动及高温。 
(4)检查冷凝器及冷却器的温度、压力。 
(5)检查各种阀门是否正常。 
(6)检查主电路上接线端子并压实。 
(7)检查电气控制部分。 
(8)检查机组润滑系。； 
(9)检查各仪表、控制器的工作状态。 
(10)保持设备处于清洁状态。 
2.年度间停机后的检修  
(1)检查压缩机冷冻油的油压及油量，必要时进行冷冻油更换及补充。 
(2)检查压缩机电机绝缘情况。 
(3)查并收紧电路上的各电线接点。 
(4)查电气控制部分。 
3.末端的检修 
(1)空气处理机、风机盘管的检查。 
(2)空气处理机、风机盘管的保养、加油。 
(3)检查、清洗表冷器，清洗过滤器。 
(4)清理管路、除污。 
(5)空气处理机的清扫、除尘。 
(六)配件要求：更换损坏的相应配件，要求为原厂生产（或原厂认可的厂家生产）的全新配件。确保机组良好的运行状态，出风口温度达到设计要求。
二、维护保养服务内容及要求：

(一)建立技术档案

建立一个完整的设备档案（含维修、保养记录），以便合理地、科学地管理设备的运行，为系统运行和发展提供必要的依据。

(二)维护保养服务具体内容

1.基本维护保养要求：

(1)确保机组良好的运行状态。出风口温度达到设计要求。

(2)中标方在接到采购方故障报修后，2 小时内安排人员到达现场进行免费处理，并应在48小时内完成维修。

(3)中标方应免费为使用方人员提供中央空调的相关技术咨询，确保其能正确操作及使用空调。

(4)中标方应派专业的技工进行维修及保养服务，以确保中央空调系统正常运行。

(5)维保范围包括指定区域的中央空调设备和VRV多联机，包含中央空调室外机、主机、室内机、线控器和冷媒管路的维修、保养、清洗等项目。

(6)日常保养工作包括一年两次（冬季和夏季来临前）的检查和清洗处理，检查主要包括对中央空调是否能正常运行、压缩机、冷媒压力、冷却压力管路是否正常和出风口温度等的测试；清洗处理工作包括室内机过滤网、管路等的清洗。

(7)所有维保工作量及记录均需甲方指定人员进行确认，维保确认单中需要注明内容包括：接到通知时间、到达现场时间、故障处理完成时间、维修质量内容和服务满意度等反馈意见。

(8)中标方在每次维修保养后，应提交书面维修保养报告给甲方，双方签字存档，以便随时备查。

2.空调机组维修及保养要求

(1)机组压缩机检查：检查磨合情况，检查进排气温度，检查油温及管部件等情况。

(2)冷凝器：检查冷凝器结垢情况，合同期做机械除垢、机械清洁

(3)蒸发器：合同期做机械除垢、机械清洁

(4)润滑部分：检查润滑油，看油是否晕脏，根据需要换油及干燥过滤器。油镜应处于标准位，根据需要更换油过滤器。

(5)外部辅助元件：检查机柜，氟过滤器如过脏就要更换，更换干燥过滤器，机柜中有水份应将其排除。检查机上各个阀门，如果有漏气、漏油情况及时处理。检查高低压开关、各个探头无松动转动，测量应准确；每半年为保养周期。

(6)电器控制：检查电机、接触器的端子是否收紧；接触器、接点、电器柜内除尘；时测试电机之间的阻抗绝缘及圧缩机的磨损情况。每半年为保养周期。

(7)测量主机氟系统压力，校对系统压力显示。检测主机管路有无漏氟、漏油现象，如有尽快解决漏点，允注足量氟里昂。

(8)调试开机运行，检查电机三相运行电流，机组运行高低压压力等运行参数是否在正常范围。

(9)根据需要更换蒸发器上的保温层。

3.室内空调大修及保养要求

(1)室内空调、新风机外观：机箱体无破损、锈蚀，柜门拉手应开关灵活关闭严密，标识清晰完整。每半年为一个保养周期。

(2)压力表、温度表：压力表、温度表显示准确。每半年为一个保养周期。

(3)通洗风机盘管的进水管，检查管道过滤器，如破损应更换。

4.各种管路及辅件大修及保养要求：

(4)风道各种风阀：包括风阀等，要求达到、开关灵活。每半年为一个保养周期。

(5)风道各种风口：进风口、回风口，无破损、回风过滤网清洁透风。每半年为一个保养周期，轮流进行。

(6)风道：包括空调风道、排烟风道，无锈蚀，保温无破损，不漏风，方向标识清晰。每半年为一个保养周期。

二、安全责任

在试运行、运行、检修、维保过程中应注意防火、防触电，不做危及自身人身安全的活动，其中发生的一切安全事故，包括但不限于高空抛物，操作不当或人为造成的人身伤亡和意外事故，均由乙方承担后果。

三、付款方式

    合同签定6个月后15个工作日内支付合同总金额的50%，剩余50%在合同到期后15个工作日内支付。

