- 图信大楼中央空调维保服务采购需求

| - 项目名称 | - 图信大楼中央空调维保服务 |
| --- | --- |
| - 采购内容 | - 采用“全包”方式，委托维修保养服务项目。服务期限：自 2024 年 6 月 10 日至 2025 年 6 月 9 日止。 |
| - 服务范围 | - 475台室内机，36台室外机 |
| - 服务要求 | - 按要求为中央空调设备提供维修保养服务，全年预算价为9万元 |
| - 备注 | - “全包”：包含压缩机、主机电脑板、所有配件等相关维保材料以及人工、工具、运输、消耗材料、冷媒、利润、税金等；其中，消耗材料是指维保过程中的常用材料，如制冷剂、传感器、螺丝、电线、生料带、胶布、橡塑保温管、扎带、机油、黄油、焊丝、焊膏等等。不包含因装修需要的移机、增加风管、增加或移动出风口、因不可抗因素造成空调损坏（如因不可抗拒的自然灾害或使用环境恶劣造成损坏、其他施工方线路改造造成损坏）等的改造维修项目。 |

一、中央空调系统维保内容及要求：

(一).空调主机部分：

1.检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常；

2.检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏；是否需要补充制冷剂；

3.检查压缩机运转电流是否正常；

4.检查压缩机运转声音是否正常；

5.检查压缩机的工作电压是否正常；

6.检查压缩机油位，颜色是否正常；

7.检查压缩机油压、油温是否正常；

8.检查空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况；

9.检查空调主机各接线端子有无松动；

10.检查水流量保护开关工作是否正常；

11.检查电脑板、感温探头阻值是否正常；

12.检查空调主机空气开关是否正常；交流接触器、热保护器是否良好；

(二)风系统的检查：

1.检查风机盘管出风的风量是否正常；

2.检查风机盘管回风的回风滤网是否聚积灰尘；

3.检查出风温度是否正常；

(三)水系统的检查：

1.检查冷却、冷冻水的水质情况，是否需要更换水；

2.检查冷却、冷冻水系统中的过滤网上的杂质，且清洗过滤网；

3.检查水系统中有无空气，是否需要排气；

4.检查回水、出水温度是否正常；

5.检查水泵声音、电流是否运转正常；

6.检查阀门是否开启灵活、有无锈斑、有无泄漏等现象；

7.检查保温系统有无开裂、破损、漏水等现象；

(四)中央空调系统定期做维护保养（每半年最少1次）

1.了解设备、系统运行情况是否良好；

2.检查设备、系统的运行工作纪录；判断是否有故障；

(五)中央空调检修内容

1.正常运转中的检修

(1)查压缩机冷冻油的油压及油量。

(2)系统探漏（制冷剂），发现漏点及时处理。

(3)检查有无不正常的声响、震动及高温。

(4)检查冷凝器及冷却器的温度、压力。

(5)检查各种阀门是否正常。

(6)检查冷水机出入水的温度及压力。

(7)检查主电路上接线端子并压实。

(8)检查电气控制部分。

(9)检查机组润滑系。；

(10)检查各仪表、控制器的工作状态。

(11)保持设备处于清洁状态。

2.年度间停机后的检修

(1)检查清洗干燥过滤器，干燥剂吸潮后应进行干燥处理或更换。

(2)检查压缩机冷冻油的油压及油量，必要时进行冷冻油更换及补充。

(3)检查压缩机电机绝缘情况。

(4)查并收紧电路上的各电线接点。

(5)查电气控制部分。

3.末端的检修

(1)空气处理机、风机盘管的检查。

(2)空气处理机、风机盘管的保养、加油。

(3)检查、调整皮带，清洗表冷器，清洗过滤器。

(4)清理管路、除污。

(5)空气处理机的清扫、除尘。

4.水系统检修工作内容

(1)冷冻水泵检查、加油。

(2)电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件。

(3)水系统关键部位的阀门、过滤器、单向阀、压力表、温度计。保温情况的检查及更换修理。

(六)配件要求：更换损坏的相应配件，要求为原厂生产（或原厂认可的厂家生产）的全新配件。确保机组良好的运行状态，出风口温度达到设计要求。

二、维护保养服务内容及要求：

(一)建立技术档案

建立一个完整的设备档案（含维修、保养记录），以便合理地、科学地管理设备的运行，为系统运行和发展提供必要的依据。

(二)维护保养服务具体内容

1.基本维护保养要求：

(1)确保机组良好的运行状态。出风口温度达到设计要求。

(2)中标方在接到采购方应急维修后，2 小时内安排人员到达现场进行免费处理，并应在48小时内完成维修。

(3)中标方应免费为使用方人员提供中央空调的相关技术咨询，确保其能正确操作及使用空调。

(4)中标方应派专业的技工进行维修及保养服务，以确保中央空调系统正常运行。

(5)维保范围包括指定区域的中央空调设备和VRV多联机，包含中央空调室外机、主机、室内机、离心泵及辅助设备、冷却塔、线控器和冷媒管路的维修、保养、清洗等项目。

(6)日常保养工作包括一年两次（冬季和夏季来临前）的检查和清洗处理，检查主要包括对中央空调是否能正常运行、压缩机、冷媒压力、冷却压力管路是否正常和出风口温度等的测试；清洗处理工作包括室内机过滤网、冷却塔、管路等的清洗。

(7)所有维保工作量及记录均需甲方指定人员进行确认，维保确认单中需要注明内容包括：接到通知时间、到达现场时间、故障处理完成时间、维修质量内容和服务满意度等反馈意见。

(8)中标方在每次维修保养后，应提交书面维修保养报告给甲方，双方签字存档，以便随时备查。

2.空调机组维修及保养要求

(1)机组压缩机头检查：检查磨合情况，检查进排气温度，检查油温及管部件等情况。

(2)冷凝器：检查冷凝器结垢情况，合同期做机械除垢、机械清洁，端盖密封时是否严密。合同结束前做一次保养。

(3)蒸发器：合同期做机械除垢、机械清洁，端盖密封时是否严密。合同结束前做一次保养。

(4)润滑部分：检查润滑油，看油是否晕脏，根据需要换油及干燥过滤器。油镜应处于标准位，根据需要更换油过滤器。合同结束前做一次保养。

(5)外部辅助元件：检查机柜，氟过滤器如过脏就要更换，更换干燥过滤器，机柜中有水份应将其排除。检查机上各个阀门，如果有漏气、漏油情况及时处理。检查高低压开关、水流计、各个探头无松动转动，测量应准确；夏季每月为一保养周期。

(6)电器控制：检查电机、接触器的端子是否收紧；接触器、接点、电器柜内除尘；时测试电机之间的阻抗绝缘及圧缩机的磨损情况。每半年为一个保养周期。

(7)测量主机氟系统压力，校对系统压力显示。检测主机管路有无漏氟、漏油现象，如发现解决漏点，允注足量氟里昂。

(8)调试开机运行，检查电机三相运行电流，机组运行高低压压力等运行参数是否在正常范围。

(9)根据需要更换蒸发器上的保温层。

3.室内空调大修及保养要求

(1)室内空调、新风机外观：机箱体无破损、锈蚀，柜门拉手应开关灵活关闭严密，标识清晰完整。每半年为一个保养周期。

(2)风阀、水阀：检查风阀、水阀开关灵活，水阀跑冒滴漏现象。每半年为一个保养周期。

(3)压力表、温度表：压力表、温度表显示准确。每半年为一个保养周期。

(4)通洗风机盘管的进水管，检查管道过滤器，如破损应更换。

4.水泵大修及保养要求：

(1)水封：水封严密不漏水。每半年为一个保养周期。

(2)电机：电机绝缘阻值≥5兆欧，盘动电机轴承无异常噪声，运行时无过大噪音。根据需要加油。

(3)地脚：地脚螺丝紧固无松动。每半年为一个保养周期。

(4)各种水阀：各种水阀及止回阀关闭严密无跑冒滴漏现象。发现问题应及时更换阀门。每半年为一个保养周期。

(5)压力表、温度表：压力表、温度表显示准确。每半年为一个保养周期。

(6)水泵外观：外观无破损、锈蚀，每年为一个保养周期。

5.各种管路及辅件大修及保养要求：

(1)水路各种阀门：阀门包括平衡阀、截止阀、碟阀、闸阀、电动阀、水龙头、浮球阀、放气阀、除污器、单流门等，应达到无跑冒滴漏、无锈蚀、无堵塞、开关灵活，每半年为一个保养周期，在换季时进行。

(2)水路压力表、温度表：显示准确，无锈蚀。每半年为一个保养周期，在换季时进行。

(3)水路管路：无锈蚀，保温无破损，无跑冒滴漏、无堵塞，方向标识清晰。每半年为一个保养周期，在换季时进行。

(4)风道各种风阀：包括风阀、电动风阀、防火阀等，要求达到、开关灵活。每半年为一个保养周期。

(5)风道各种风口：进风口、回风口，无破损、回风过滤网清洁透风。每半年为一个保养周期，轮流进行。

(6)风道：包括空调风道、排烟风道，无锈蚀，保温无破损，不漏风，方向标识清晰。每半年为一个保养周期。

(7)检查集水器和分水器。

三、付款方式

合同签定6个月后15个工作日内支付合同总金额的50%，剩余50%在合同到期后15个工作日内支付。